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CHALET 282

LA BOVERIE









									Rendeux, 6 maart 2021
VdV LA BOVERIE  282
6987   RENDEUX
0432.753.127

Infomail naar leden van vzw282 die info willen ontvangen over de brandweereisen voor ASI keuring


Beste leden van VZW282 

Zoals in de vorige email is aangekondigd hebben we de eisen die gesteld worden aan een chalet om voor een ASI in aanmerking te komen afgestemd met de brandweer. Daartoe zijn een aantal emails heen en weer gestuurd, hier volgt het resultaat.

1.      Brandmelders in de huiskamer, en in elke slaapkamer. Liefst in het midden van de ruimte, maar minimaal 50 cm van elke  muur of hoge kast en  61 cm  uit de hoek. (EN14606 ) 
2.      Branddeken in de keuken (NBN EN 1869)
3.    Brandblusser. (6 liter poeder – of schuimblusser, (NBN  EN 3)* op elke verdieping die toegankelijk is voor de gehuisveste personen, de brandblusser mag niet ouder zijn dan 1 jaar of met  keuringslabel van maximaal 1 jaar oud. De factuur is startdatum als op de brandblusser geen productiedatum  staat. (Dergelijke brandblussers zijn bijvoorbeeld bij bol.com voor een redelijke prijs te koop)
Opgelet : de brandblusser moet  zo opgehangen worden, dat het handvat zich op max. 140 cm van de vloer bevindt.
4.      Voor chalets met slaapgelegenheid in het souterrain is een aparte uitgang vereist.  
5.      Voor slaapplaatsen op zoldertje: vaste trap vereist.
6.      Voor kachels: er zijn installatie eisen (zie bijlage 1) en ze moeten goed onderhouden worden. Schoorstenen moeten elk jaar worden geveegd
7.      Voor open haarden gelden speciale regels die we op verzoek toesturen, maar bevatten onder andere spatscherm, CO meter op 180 cm hoogte, afzuigkap uit, etc
8.      Verplaatsbare verbrandings-kachels zijn verboden
9.    Het conformiteitsattest  "elektrische installatie"  afgeleverd door het keuringsorganisme  , en max. 2 jaar oud, dient  ter plaatse  aanwezig te zijn bij de keuring door de brandweer  of  wordt door  vzw 282, rechtstreeks aan de brandweer doorgezonden. BTV keuringen van begin 2019 worden dit jaar geaccepteerd. 

Per chalet rekent de brandweer een tarief van € 280. Maar we hebben voor groepen van 10 chalets  een gunstig tarief kunnen afspreken. Voor leden van vzw282, die gedurende de laatste 3 jaren (2019-2020-2021) het lidgeld van € 12,50/jaar hebben betaald kunnen wij de keuring aanbieden voor €95. 
In de bijlage een excel lijst met gegevens die we naar de gemeente Rendeux sturen, de keuring verloopt immers via de gemeente. Als u ons de gegevens van de lijst stuurt nemen wij die op in de aanvraag van de groepskeuring.  Daarna  ontvangt  u nog een individuele  xls met  checklist  zodat u geen punten  vergeet, waar de brandweer  aandacht  aan besteedt.  Daarna wordt  een  afspraak-dag  gepland  met de brandweer, uiteraard in een kalme verhuurperiode en wordt u op de hoogte gebracht daarvan. Mocht uw chalet  toch verhuurd zijn op dat moment, zijn er 2 mogelijkheden : ofwel wordt uw  keuring uitgesteld tot de volgende groepskeuring  of u verwittigt de brandweer dat  die kunnen langskomen. Voor hen zal een  beperktere tijdsvork  worden  meegedeeld. Ondertussen verwachten wij uw betaling   en de desgevallend achterstallige   lidgelden ( 3 jaar max)  op de rekening van  “vzw chalet 282  VdV La Boverie”  De gemeente ontvangt 1 gedetailleerd keuringsrapport  en  VZW  CHALET 282  ontvangt  één factuur. 

Zoals we al eerder schreven zijn om een ASI te krijgen de volgende zaken vereist:
1 Goedgekeurd attest van de elektrische installatie. (bijvoorbeeld BTV attest)  
2.Goedkeuring door de brandweer  (de bovenstaande  keuring)
3.Bewijs van brandverzekering (voor de opstalverzekering is door de Syndicus al ooit een verklaring naar de gemeente gestuurd)
4.Bewijs van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
Als alle documenten aanwezig zijn stuurt elke eigenaar zijn aanvraag per email naar de gemeente Rendeux ter attentie van Laurie Scius (laurie.scius@renedeux.be).


Met vriendelijke groeten namens   vzw  chalet 282

Gerard van Nuland
Paul Meys
Armand Janssens
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Pelletkachel
 
- De plaatsing van de pelletkachel moet voldoen aan de regels van de techniek, in het bijzonder wat betreft de isolatie van de schoorsteen ten opzichte van de rest van het gebouw. Dit rookkanaal moet gemaakt zijn van roestvrij staal of keramiek (aan de binnenkant geëmailleerd) en geschikt voor dampen van lage temperatuur, om verstopping te voorkomen.
- Het beschermrooster in de pellettank kan niet verwijderd worden en het is verboden om vloeibare brandstoffen te gebruiken om de kachel aan te steken of om de vlam weer aan te steken.
- Bij brandbare of warmtegevoelige materialen (bijv. Meubelen, behangpapier, houten sierlijsten) of dragende wanden moeten de volgende minimumafstanden in acht worden genomen:
o 5 cm vanaf de achterwand,
o 10 cm vanaf de zijwanden
o 80 cm vanaf de stralingszijde.
- De zakken met pellets moeten in een vochtvrije ruimte worden bewaard.
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N° CHALET NOM ADRESSE n° CODE POSTAL VILLE/COMMUNEPAYS TEL. ADRESSE MAIL

1 249Paul Meys Kaarttuin 17 2930 Brasschaat 0486 50 82 63 paulmeys1@gmail.com

2 EXEMPLE

3

4
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6
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Informations  ?    Appelez  0486 50 82 63   Paul  Meys    asbl Village de Vacances la Boverie.



Important : les clés des chalets seront présentés au pompiers par  les  réceptions   à la date et heure  convenue.

LA BOVERIE     LISTE   DE  DEMANDE DE CONTRÔLES  ASI

Adresse  parc La Boverie :  Rue sainte Bernadette      6987  Rendeux

Date   (d'envoi  à la commune  à Laurie  Scius) :   ...     / ...    /….

par  asbl Village de vacances La Boverie  BCE : 0432 753 127

à  laurie.scius@rendeux.be
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